Program funkcjonalno – użytkowy inwestycji:

Wymiana części instalacji tlenowej w budynku COVID Szpital w Szczecinku sp. z o.o.

Szpital w Szczecinku sp. z o.o. ul. Kościuszki 38, 78-400 Szczecinek

- Zamówienie obejmuje:

A. Opracowanie dokumentacji projektowej w uzgodnieniu ze służbami technicznymi szpitala

oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń przewidzianych prawem.

- Charakterystyczne parametry określające wielkość zadania:

Inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącej instalacji gazów medycznych.

Instalację tlenu wykonać w klasie wyrobu medycznego IIb.

W szczególności przewiduje się wykonanie:

1) Na poziomie parteru należy wymienić rurociąg tlenu od skrzynki zaworowo-kontrolnej w korytarzu 1.1 do pionów P1 oraz P2 na średnicę Ø22.

2) Wymienić rurociąg tlenu w pionach P1 oraz P2 na średnicę Ø22.

3) Na korytarzach 1. i 2. piętra wymienić średnice rurociągu tlenu wg wytycznych poniżej:

3a) Na poziomie 1. piętra wymienić rurociąg tlenu od pionu P1 do trójnika nr 1 na średnicę Ø22. Od trójnika nr 1 do trójnika nr 4 wymienić na średnicę Ø15. Od trójnika nr 1 do trójnika nr 5 wymienić na średnicę Ø15.

3b) Na poziomie 1. piętra wymienić rurociąg tlenu od pionu P2 do trójnika nr 1 na średnicę Ø22. Od trójnika nr 1 do trójnika nr 2 wymienić na średnicę Ø15. Od trójnika nr 1 do trójnika nr 4 wymienić na średnicę Ø15.

3c) Na poziomie 2. piętra wymienić rurociąg tlenu od pionu P1 do trójnika nr 1 na średnicę Ø22. Od trójnika nr 1 w stronę pom. 3.17 przez skrzynkę zaworowo-kontrolną do trójnika przy pom. nr 3.12 wymienić na średnicę Ø15.

3d) Na poziomie 2. piętra wymienić rurociąg tlenu od pionu P2 do trójnika nr 1 na średnicę Ø22. Od trójnika nr 1 do trójnika nr 2 wymienić na średnicę Ø15. Od trójnika nr 1 do trójnika nr 5 wymienić na średnicę Ø15.

Odbiór zrealizowanych robót zgodnie z ogólnie przyjętymi procedurami odbiorowymi dla instalacji tlenu medycznego, będącej wyrobem medycznym klasy IIb.

- Zakres prac do wykonania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej,

uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń przewidzianych prawem

- Zakup niezbędnych materiałów.

- Bruzdowanie lub demontaż i montaż sufitów podwieszanych.

4.	Montaż i próby instalacji tlenu.

5.	Zaprawienie bruzd w standardzie umożliwiającym malowanie.

6.	Malowanie, uzupełnienie okładzin ściennych.

7.	Wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji w formie cyfrowej (plik *.dwg).

Obowiązuje kompleksowe wykonanie ww. robót wg: dokumentacji budowlano opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.

Uwaga !!! Całe zadanie należy wykonać pod nadzorem służb technicznych szpitala.

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy ustalić ryczałtowo .

Celem zadania jest zapewnienie możliwości terapii tlenem w budynku COVID na oddziale chorób wewnętrznych,  zakładzie opiekuńczo-leczniczym, oddziale ortopedycznym ( parter, 1 piętro, 2 piętro budynku) z uwzględnieniem terapii przy użyciu urządzeń do terapii wysokoprzepływowej (jednostkowe zużycie tlenu na poziomie 60 l/min)

Załącznikiem do PFU są rysunki powykonawcze dotychczas użytkowanej  instalacji tlenowej.

VI.	Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzonego zamierzenia budowlanego

- ustawa z 11 września 2019r. - prawo zamówień publicznych ( Dz. U. nr 2021 poz. 1129
z późniejszymi zmianami),

- ustawa  z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654 z późniejszymi zmianami)

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 
zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 31 poz. 158 z późniejszymi zmianami),

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r- prawo budowlane ( Dz. U. z 2010r. nr  243 poz. 1623
z późniejszymi zmianami),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 
poz. 690  z późniejszymi zmianami),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
 i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. nr 130 poz. 1389 z późniejszymi zmianami),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z późniejszymi zmianami),

- rozporządzenie  Ministra Pracy  i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. z 2003r. nr 169 poz. 1650 
z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 ze zmianami).